## Load Estimation
29
28
28 | [7 empty] | Name: عبدالرحمن اشرف حلمي |  | Sec : 2
28
28 | Training
26 | Load Estimation for Compound Report
26 | Villa No. | Land area (m²) | Out Area | Build Up Area (m²) |  |  |  | Load Density (VA/m²) | Roof Estimated Load (KVA) | Landscape Lighting (KVA) | Estimated load(KVA)
26 |  |  |  | GROUND | FIRST | Roof | Total BUA (m²) (without the roof ) | According to Egyption Code
23 | 1 | 397.6558 | 277.1355 | 120.5203 | 120.5203 | 120.5203 | 361.5609 | 80 | 0.6026 | 1.3857 | 28.9269
23 | 2 | 524.998 | 144.5656 | 118.0174 | 118.0174 | 118.0174 | 354.0522 | 80 | 0.59009 | 0.72283 | 28.3255
24 | 3 |  | 144.5656 | 117.8493 | 117.8493 | 117.8493 | 353.5479 | 80 | 0.58925 | 0.72283 | 28.2851
24 | 4 | 322.7537 | 204.5881 | 118.1657 | 118.1657 | 118.1657 | 354.4971 | 80 | 0.59083 | 1.0229 | 28.3614
24 | 5 | 322.3269 | 204.4305 | 117.8965 | 117.8965 | 117.8965 | 353.6895 | 80 | 0.58948 | 1.0222 | 28.2968
24 | 6 | 783.6574 | 151.2132 | 110.1568 | 110.1568 | 110.1568 | 330.4704 | 80 | 0.55078 | 0.75607 | 26.4389
22 | 7 |  | 151.2132 | 110.0078 | 110.0078 | 110.0078 | 330.0234 | 80 | 0.55004 | 0.75607 | 26.4032
37 | 8 |  | 151.2132 | 109.8531 | 109.8531 | 109.8531 | 329.5593 | 80 | 0.54927 | 0.75607 | 26.366
22 | 9 | 542.3264 | 174.9317 | 96.4628 | 96.4628 | 96.4628 | 289.3884 | 80 | 0.48231 | 0.87466 | 23.1524
34 | 10 |  | 174.9317 | 96 | 96 | 96 | 288 | 80 | 0.48 | 0.87466 | 23.0414
37 | 11 | 557.0206 | 357.4552 | 99.7835 | 99.7835 | 99.7835 | 299.3505 | 80 | 0.49892 | 1.7873 | 23.9503
28 | 12 |  | 357.4552 | 99.7848 | 99.7848 | 99.7848 | 299.3544 | 80 | 0.49892 | 1.7873 | 23.9506
37 | 13 | 557.0261 | 357.4567 | 99.7867 | 99.7867 | 99.7867 | 299.3601 | 80 | 0.49893 | 1.7873 | 23.9511
44 | 14 |  | 357.4567 | 99.7845 | 99.7845 | 99.7845 | 299.3535 | 80 | 0.49892 | 1.7873 | 23.9506
31 | 15 | 580.5859 | 394.7304 | 93.0431 | 93.0431 | 93.0431 | 279.1293 | 80 | 0.46522 | 1.9737 | 22.3328
29 | 16 |  | 394.7304 | 93.1187 | 93.1187 | 93.1187 | 279.3561 | 80 | 0.46559 | 1.9737 | 22.3509
33 | 17 | 379.2936 | 224.1044 | 155.1892 | 155.1892 | 155.1892 | 465.5676 | 80 | 0.77595 | 1.1205 | 37.2473
38 | 18 | 616.2463 | 317.9775 | 142.4519 | 142.4519 | 142.4519 | 427.3557 | 80 | 0.71226 | 1.5899 | 34.1908
43 | 19 |  | 317.9775 | 155.8169 | 155.8169 | 155.8169 | 467.4507 | 80 | 0.77908 | 1.5899 | 37.3984
44 | 20 | 965.1555 | 511.7423 | 116.2419 | 116.2419 | 116.2419 | 348.7257 | 80 | 0.58121 | 2.5587 | 27.9012
26 | 21 |  | 511.7423 | 153.1923 | 153.1923 | 153.1923 | 459.5769 | 80 | 0.76596 | 2.5587 | 36.7695
28 | 22 |  | 511.7423 | 183.979 | 183.979 | 183.979 | 551.937 | 80 | 0.9199 | 2.5587 | 44.1584
29 | 23 | 414.6451 | 284.9599 | 129.6852 | 129.6852 | 129.6852 | 389.0556 | 80 | 0.64843 | 1.4248 | 31.1265
30 | 24 | 838.9604 | 421.2263 | 121.6031 | 121.6031 | 121.6031 | 364.8093 | 80 | 0.60802 | 2.1061 | 29.1875
32 | 25 |  | 421.2263 | 136.8133 | 136.8133 | 136.8133 | 410.4399 | 80 | 0.68407 | 2.1061 | 32.838
| 26 |  | 421.2263 | 159.3177 | 159.3177 | 159.3177 | 477.9531 | 80 | 0.79659 | 2.1061 | 38.2392
| 27 | 811.8117 | 448.1214 | 178.9236 | 178.9236 | 178.9236 | 536.7708 | 80 | 0.89462 | 2.2406 | 42.9448
| 28 |  | 448.1214 | 184.7666 | 184.7666 | 184.7666 | 554.2998 | 80 | 0.92383 | 2.2406 | 44.3471
| 29 | 505.1203 | 277.1265 | 109.1286 | 109.1286 | 109.1286 | 327.3858 | 80 | 0.54564 | 1.3856 | 26.1928
| 30 |  | 277.1265 | 118.4598 | 118.4598 | 118.4598 | 355.3794 | 80 | 0.5923 | 1.3856 | 28.4323
| 31 | 534.4196 | 289.2836 | 118.8538 | 118.8538 | 118.8538 | 356.5614 | 80 | 0.59427 | 1.4464 | 28.527
| 32 |  | 289.2836 | 126.2821 | 126.2821 | 126.2821 | 378.8463 | 80 | 0.63141 | 1.4464 | 30.3098
| 33 | 347.9941 | 214.2836 | 133.7105 | 133.7105 | 133.7105 | 401.1315 | 80 | 0.66855 | 1.0714 | 32.0923
| 34 | 433.8561 | 305.656 | 128.2001 | 128.2001 | 128.2001 | 384.6003 | 80 | 0.641 | 1.5283 | 30.7702
| PUMP LOADS | [9 empty] | 50
| OUTDOOR LIGHTING (Landscape + Hardscape) | [9 empty] | 5.2192
| Connected load (KVA) | [9 empty] | 1075.9761
| Max. Demand Load at Div. Factor 0.8 (KVA) | [9 empty] | 860.7809

## Cofree Loading
Item | Connected Load |  | Diversity Factor | Max. Demand | Cofree Type | Cofree Number.
| Villa | Cofree |  | Cofree
Villa -1 | 28.9269 | 28.9269 | 1 | 28.9269 | C9 | 1
Villa -2 | 28.3255 | 56.6106 | 0.8 | 45.2885 | C12 | 2
Villa -3 | 28.2851
Villa -4 | 28.3614 | 28.3614 | 1 | 28.3614 | C9 | 3
Villa -5 | 28.2968 | 28.2968 | 1 | 28.2968 | C9 | 4
Villa -6 | 26.4389 | 52.8421 | 0.8 | 42.2737 | C12 | 5
Villa -7 | 26.4032
Villa -8 | 26.366 | 26.366 | 1 | 26.366 | C9 | 6
Villa -9 | 23.1524 | 46.1938 | 0.8 | 36.955 | C12 | 7
Villa -10 | 23.0414
Villa -11 | 23.9503 | 47.901 | 0.8 | 38.3208 | C12 | 8
Villa -12 | 23.9506
Villa -13 | 23.9511 | 47.9017 | 0.8 | 38.3213 | C12 | 9
Villa -14 | 23.9506
Villa -15 | 22.3328 | 44.6837 | 0.8 | 35.747 | C12 | 10
Villa -16 | 22.3509 | [5 empty] | 68
Villa -17 | 37.2473 | 37.2473 | 1 | 37.2473 | C9 | 11
Villa -18 | 34.1908 | 71.5892 | 0.8 | 57.2713 | C12 | 12
Villa -19 | 37.3984
Villa -20 | 27.9012 | 64.6707 | 0.8 | 51.7365 | C12 | 13
Villa -21 | 36.7695
Villa -22 | 44.1584 | 44.1584 | 1 | 44.1584 | C9 | 14
Villa -23 | 31.1265 | 31.1265 | 1 | 31.1265 | C9 | 15
Villa -24 | 29.1875 | 62.0254 | 0.8 | 49.6204 | C12 | 16
Villa -25 | 32.838
Villa -26 | 38.2392 | 38.2392 | 1 | 38.2392 | C9 | 17
Villa -27 | 42.9448 | 42.9448 | 0.8 | 34.3558 | C9 | 18
Villa -28 | 44.3471 | 44.3471 |  | 35.4777 | C9 | 19
Villa -29 | 26.1928 | 54.6251 | 0.8 | 43.7001 | C12 | 20
Villa -30 | 28.4323
Villa -31 | 28.527 | 58.8367 | 0.8 | 47.0694 | C12 | 21
Villa -32 | 30.3098
Villa -33 | 32.0923 | 32.0923 | 1 | 32.0923 | C9 | 22
Villa -34 | 30.7702 | 30.7702 | 1 | 30.7702 | C9 | 23
Number Of Cofree | [5 empty] | 23
Max. Demand Load at Div. Factor 0.8 (KVA) | [5 empty] | 881.7225

## Pillar Loading
No of piller |  | 5
Pillar Number | Loops | Item | Total Load (KVA) |  | Diversity Factor | Max. Demand (KVA)
|  |  | Cofree | Pillar |  | Pillar
P-1 | Loop - 01 | Cofree - 01 | 28.9269 | 173.1458 | 0.8 | 138.5167
|  | Cofree - 02 | 45.2885
| Loop - 02 | Cofree - 03 | 28.36
|  | Cofree - 04 | 28.2968
|  | Cofree - 05 | 42.2737
P-2 | Loop - 01 | Cofree - 06 | 26.366 | 175.7101 | 0.8 | 140.5681
|  | Cofree - 07 | 36.955
| Loop - 02 | Cofree - 08 | 38.3208
|  | Cofree - 09 | 38.3213
|  | Cofree - 10 | 35.747
P-3 | Loop - 01 | Cofree - 11 | 37.2473 | 190.4136 | 0.8 | 152.3309
|  | Cofree - 12 | 57.2713
| Loop - 02 | Cofree - 13 | 51.7365
|  | Cofree - 14 | 44.1584
P-4 | Loop - 01 | Cofree - 15 | 31.1265 | 188.8265 | 0.8 | 151.0612
|  | Cofree - 16 | 49.62
|  | Cofree - 17 | 38.24
| Loop - 02 | Cofree - 18 | 34.36
|  | Cofree - 19 | 35.48
P-5 | Loop - 01 | Cofree - 20 | 43.7 | 153.63 | 0.8 | 122.904
|  | Cofree - 21 | 47.07
| Loop - 02 | Cofree - 22 | 32.09
|  | Cofree - 23 | 30.77